## Sheet5
序号 | 供应商 | 物资大类 | 物资中类 | 物资小类 | 主要问题描述 | 处理方式 | 处理开始时间 | 处理结束时间 | 处理范围
1 | 北京博瑞莱智能科技集团有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 1.该供应商供长治公司产品10月25日抽检发现，外施耐压、雷电冲击、125kVA容量下外施耐压不合格。2.该供应商供阳泉公司产品6月25日抽检发现，防护等级验证、温升试验不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
2 | 江西森田电力设备有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 1.该供应商供运城产品，抽检时间为2018年11月13日，温升验证不合格。2.该供应商供临汾公司产品，抽检时间为2018年6月5日，防护等级试验不合格，温升试验不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
3 | 漯河市宏力电器有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 1.该供应商供朔州公司产品，在省公司2018年8月28日专项抽检中，温升不合格。2.该供应商供临汾公司产品，抽检时间为2018年6月6日，防护等级试验不合格，温升试验不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
4 | 山东泰开箱变有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 1.该供应商供大同公司产品，11月份抽检中发现：温升试验不合格。2.该供应商供临汾公司产品，6月份抽检中发现：温升试验不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
5 | 山西晋能置信电气有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 1.该供应商供长治公司的产品，在10月份抽检中发现：温升验证不合格。2.该供应商供阳泉公司产品，在7月份抽检中发现：防护等级验证、温升试验不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
6 | 山西临猗变压器有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 1.该供应商供运城公司产品，7月18日抽检发现：温升试验不合格。2.该供应商供长治公司产品，5月份抽检发现：防护等级不合格，温升试验不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
7 | 天津平高智能电气有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 1.该供应商供长治公司产品，11月份抽检中发现：绝缘油介质损耗因数测量不合格。2.该供应商供忻州、长治公司产品，6月份抽检中发现：温升试验、短路承受能力试验不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
8 | 长治市容海宇安电气有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 1.该供应商供朔州公司产品，在省公司2018年9月专项抽检中，检测结果不合格，具体为：温升试验不合格。2.该供应商供长治公司产品，在6月20日抽检中发现：防护等级、温升试验不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
9 | 湖南高阳电瓷电器有限公司 | 装置性材料 | 绝缘子 | 蝶式绝缘子 | 1.供应商供大同产品，9月份抽检中发现：弯曲负荷、孔隙性要求等不符合相关技术要求，产品判定为不合格2.该供应商提供山西忻州线路柱式瓷绝缘子，抽检时间为2018年6月13日，在省公司2018年专项抽检中，检测温度循环不合格。 | 在绝缘子标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 绝缘子
10 | 萍乡市环宇电瓷厂 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 1.该供应商供供晋城、临汾、晋中公司产品，在9月份抽检中发现：机械负荷破坏试验、锁紧销试验不合格。2.该供应商供忻州公司产品，在5月份抽检中发现：弯曲负荷不合格。 | 在绝缘子标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 绝缘子
11 | 江西华洋电瓷制造有限公司 | 装置性材料 | 绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子 | 1.该供应商供朔州公司产品，12月11日抽检中发现：机械负荷试验、温度循环试验不合格。2.该供应商供阳泉公司产品，7月24日抽检中发现：绝缘子轴向和径向偏差检查不合格。 | 在绝缘子标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 绝缘子
12 | 萍乡市新田电瓷制造有限公司 | 装置性材料 | 绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子 | 1.该供应商供吕梁公司产品，在12月抽检中发现：机械负荷试验、温度循环试验不合格。2.该供应商供长治公司产品，抽检时间为2018年6月26日，机械破坏负荷试验不合格。 | 在绝缘子标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 绝缘子
13 | 襄阳国网合成绝缘子有限责任公司 | 装置性材料 | 绝缘子 | 线路柱式复合绝缘子 | 1.该供应商供大同公司产品，9月份抽检中发现：爬电距离不合格。2.该供应商供运城公司产品，5月份抽检中发现：检测弯曲复合不合格。 | 在绝缘子标包中暂停中标资格4个月 | 2019-02-01 | 2019-05-31 | 绝缘子
14 | 湖南天威施耐德电气有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 该供应商供忻州产品温升试验不合格，标准要求值≤70K,实测剩余电流断路器进线端温升值92.9K,温升超标。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
15 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 该供应商供运城产品温升验证不合格：电器元件进出线及母排连接处温升要求值：≤ 70K，刀形隔离器进线端最高114.7K，温升超标。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
16 | 南京博路电气有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 变压器（S13-M·RL-400/10.5）外施耐压不合格），雷电冲击不合格）。JP柜（JP-0.4kV-630A，IP44）温升验证不合格：电器元件进出线及母排连接处温升要求值≤ 70K，实测剩余电流动作断路器进线端最高95.4K，温升超标。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
17 | 平高集团智能电气有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 温升验证不合格：电器元件进出线及母排连接处温升要求值：≤ 70K，剩余电流保护断路器进线端最高98.3K，温升超标。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
18 | 山东电力设备有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 防护等级IPX4试验后，试品内部进水。温升试验实测值78K，规定值≤70K | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
19 | 山西晋能电力科技有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 该供供应商产品，抽检中发现：短路试验、温升试验不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
20 | 沈阳天通电力设备有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 检测一般检查不合格：PE母线截面积未达到标准要求值；温升试验不合格。熔断器式隔离开关进出线端温升要求值≤ 65K，实测熔断器式隔离开关进线端最高99.3K，温升超标。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
21 | 无锡市电力变压器有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 温升要求值≤70K,实测熔断器式隔离开关进线端温升值88.5K,温升超标。不符合相关技术要求，产品判定为不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
22 | 浙江江山变压器股份有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 2018年8月3日抽检运城公司配农网工程的10kV柱上变压器台成套设备。抽检发现：绝缘油耐压不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
23 | 正泰电气股份有限公司 | 一次设备 | 变电成套设备 | 10kV柱上变压器台成套设备 | 该供应商提供忻州公司产品，抽检时间为2018年9月20日，抽样数量为1台，在省公司2018年专项抽检中，检测温升验证不合格。 | 在10kV柱上变压器台成套设备标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 10kV柱上变压器台成套设备
24 | 湖北省电力装备有限公司 | 一次设备 | 交流变压器 | 箱式变电站 | 温升试验不合格：箱变低压端子规定值≤65K，实测值77.9K。变压器顶油温规定值≤60K，实测值61.3K | 在箱式变电站标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 箱式变电站
25 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 | 一次设备 | 交流变压器 | 箱式变电站 | 变压器顶油温规定值≤60K，实测值64K，温升超标。 | 在箱式变电站标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 箱式变电站
26 | 霍立克电气有限公司 | 一次设备 | 交流断路器 | 柱上断路器 | 试品1做T100s后的状态检查中，试品B相雷电冲击电压未达到100%，雷电冲击试验不合格。 | 在柱上断路器标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 柱上断路器
27 | 无锡市锡山湖光电器有限公司 | 一次设备 | 交流断路器 | 柱上断路器 | 1、短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格：试验过程中，样品A相、B相隔离开关弹开，触头烧毁。2、基本短路试验不合格：样品损坏，试验无法进行。3、机械寿命试验不合格：样品损坏，试验终止。 | 在柱上断路器标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 柱上断路器
28 | 郑州瑞能电气有限公司 | 一次设备 | 交流断路器 | 柱上断路器 | 短时耐受电流和峰值耐受电流试验不合格。 基本短路试验不合格：短时耐受电流和峰值耐受电流试验后，样品损坏，试验无法进行。产品判定为不合格。 | 在柱上断路器标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 柱上断路器
29 | 杭州世创电子技术股份有限公司 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 环网柜 | 整柜局部放电测试不合格：局部放电量PT柜要求≤80pC，实测值＞100pC。 | 在环网柜标包中暂停中标资格2个月的处罚。 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 环网柜
30 | 沈阳昊诚电气有限公司 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 环网柜 | 雷电冲击电压试验，分闸对地67kV击穿，规定值75kV。 | 在环网柜标包中暂停中标资格2个月的处罚。 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 环网柜
31 | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 环网柜 | 整柜局部放电测试不合格：局部放电量进出线柜要求≤20pC，PT柜要求≤80pC，实测值＞100pC。 | 在环网柜标包暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 环网柜
32 | 一能电气有限公司 | 一次设备 | 开关柜（箱） | 配电箱 | 电器元件进出线及母排连接处温升要求值：≤ 70K，剩余电流动作断路器进线端最高88.2K，温升超标。 | 在配电箱标包暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 配电箱
33 | 安徽天元电缆有限公司 | 装置性材料 | 导、地线 | 架空绝缘导线 | 应有导体屏蔽层，实测无导体屏蔽层，绝缘热延伸熔化，不符合相关技术要求，产品判定为不合格。 | 在导、地线包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 导、地线
34 | 中辰电缆股份有限公司 | 装置性材料 | 导、地线 | 架空绝缘导线 | 直流电阻标准为不大于0.253Ω/km，实测值为0.0.275Ω/km超出标准8%，直流电阻不合格；承载拉力试验标准为不小于17339N,实测值为13034N，低于标准25%，拉力试验未通过。 | 在导、地线包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 导、地线
35 | 河北金宇线缆制造有限公司 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 样品YJLV,铝,16,2芯，热延伸不合格（两绝缘线芯都熔化）； 样品YJLV,铝,35,4芯，导体直流电阻和绝缘收缩不合格：要求≤0.868 红 0.994 黄0.965 绿0.997 收缩≤4% 三线芯都是9% | 在电缆标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 电缆
36 | 江苏远通电缆有限公司 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | 该供应商为山西朔州山阴郭庄村等5个村低压线路及配变台区改造工程等2个工程生产的低压电力电缆,YJV,铜,35,4芯,ZC,22,普通，合同数量5.72千米，电压等级为1kV，交货时间为2018年7月23日，在省公司2018年专项抽检中，检测结果不合格，具体为：直流电阻标准为不大于0.524Ω/km，实测值为0.615Ω/km超出标准17%，直流电阻不合格；被试品放入烘箱即融化，无法进行热延伸试验，热延伸未通过。 | 在电缆标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 电缆
37 | 山西榆次长城电缆厂 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | XLPE绝缘热收缩：要求≤4% 测试值 红8% 黄 7% 绿7%，XLPE绝缘热收缩不合格。 | 在电缆标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 电缆
38 | 友惠线缆有限公司 | 装置性材料 | 电缆 | 低压电力电缆 | a、绝缘平均厚度:平均厚度标准要求≥1.0，实测：红芯 0.8。b、最小厚度不合格:最小厚度标准要求≥0.80 实测：红芯 0.76。 | 在电缆标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 电缆
39 | 扬州曙光电缆股份有限公司 | 装置性材料 | 电缆 | 电力电缆 | 导体直流电阻不符合相关技术要求（标准要求≤0.0778，实测：红0.0992，黄0.0982，绿0.0957）。 | 在电缆标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 电缆
40 | 杭州富阳科威钢业有限公司 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 公称内径、公称壁厚、密度、环刚度、压扁试验、落锤冲击试验、维卡软化温度；以上指标不合格。 | 在电缆附件的标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 电缆附件
41 | 杭州金泰塑业有限公司 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 断裂伸长率不合格(标准值为＞400%，实测值为115%）。 | 在电缆附件标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 电缆附件
42 | 浙江灵通道路设施股份有限公司 | 装置性材料 | 电缆附件 | 电缆保护管 | 公称内径、公称壁厚、密度、环刚度、压扁试验、落锤冲击试验、维卡软化温度不合格。 | 在电缆附件的标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 电缆附件
43 | 潍坊世纪晨光电力科技有限公司 | 装置性材料 | 杆塔类 | 钢管杆 | 锌层厚度不符合相关技术要求（2件（横担⑦）锌层厚度最小值实测分别为67μm，均小于标准要求的70μm，平均值实测分别为77μm、74μm，均小于标准要求的86μm）。 | 在杆塔类标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 杆塔类
44 | 江苏齐天铁塔制造有限公司 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 零部件尺寸中主材4件，接头件4件，连板5件未按加工说明要求钻孔，而采用冲孔；焊接件2件:塔脚A、塔脚B的地脚螺栓孔采用火割，且焊角尺寸比要求小5～10mm；锌层厚度4件不符合要求。 | 在杆塔类标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 杆塔类
45 | 江苏振光电力设备制造有限公司 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 1.钢材外形尺寸与设计要求不符，且未经设计单位确认；2.切割制孔工艺不符合要求。3.构件材质不合格；4.焊缝外形尺寸项次不合格。 | 在杆塔类标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 杆塔类
46 | 山东华安铁塔有限公司 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 检测零部件加工尺寸不合格（零部件加工尺寸不合格，标准要求接头件项次合格率≥95%。实测接头件93.60%。） | 在杆塔类标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 杆塔类
47 | 潍坊长安铁塔股份有限公司 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 1.在7月份抽检中发现：钢板外形规格尺寸方面有4件连板,外形尺寸厚度偏差，不符合采购要求。2.在省公司2018年7月份专项抽检中，检测结果不合格，孔间距放样与设计图纸说明的要求不符，未经设计单位确认；双排孔准距不合格。 | 在杆塔类标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 杆塔类
48 | 浙江盛达铁塔有限公司 | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 1件（123#）锌层附着性落锤试验，打击5点，其中4点锌层凸起。 | 在杆塔类标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 杆塔类
49 | 山西永强电气有限公司 | 装置性材料 | 金具 | 导线耐张串 | 1.外观检测不合格，有3组样品端部开胶。2.爬电距离不合格，372mm 375mm 371mm均小于516mm。3.憎水性不合格，1#为HC4,2#为HC4~HC5,3#为HC5，均低。4.耐张串握力不合格。 | 在金具标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 金具
50 | 南京电气绝缘子有限公司 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 供运城供电公司的交流棒形悬式复合绝缘子,抽检时间：2018年10月22日,检测数量：3只,检测结果:尺寸检查试验时，测量3只试品结构高度分别为2153.4mm、2152.9mm、2151.7mm.报告结论：不符合相关技术要求，产品判定为不合格。 | 在绝缘子标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 绝缘子
51 | 中材江西电瓷电气有限公司 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 检测绝缘子轴向和径向偏差检查不合格，轴向偏差大于直径的4%，径向偏差大于直径的3%，其中一个样品钢脚和钢帽明显不在同一轴线上。 | 在绝缘子标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 绝缘子
52 | 保定东华电力器材有限公司 | 装置性材料 | 绝缘子 | 拉紧绝缘子 | 拉伸破坏负荷试验，按标准拉伸破坏负荷值应大于规定机械负荷SML值（120kN）。试验时3只样品的试验负荷分别施加到112kN、113kN、109kN时，样品发生破坏，拉伸破坏负荷试验不合格 | 在绝缘子标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 绝缘子
53 | 浙江易汇电力设备有限公司 | 装置性材料 | 绝缘子 | 拉紧绝缘子 | 该供应商供朔州公司拉紧绝缘子337套、运城公司1669套 、太原公司158套，在省公司2018年专项抽检中，检测结果不合格，具体为：镀锌层要求值70μm，实测值上附件66μm，下附件65μm | 在绝缘子标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 绝缘子
54 | 江西省星海电瓷制造有限公司 | 装置性材料 | 绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子 | 外观尺寸(尺寸检查)试验时不符合要求；最大公称直径不符合要求；爬电距离（L）不符合要求。外观尺寸(尺寸检查)试验不合格. | 在绝缘子标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 绝缘子
55 | 连云港石港高压电瓷有限公司 | 装置性材料 | 绝缘子 | 线路柱式瓷绝缘子 | 温度循环不合格 | 在绝缘子标包中暂停中标资格2个月 | 2019-02-01 | 2019-03-31 | 绝缘子