附件二：技术规格书

一、说明

1、制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验，所有设备、安装、材料和工艺须符合不限于下列及以下各项所注明的规则及标准：

（1）IEC60364建筑物的电气设施；

（2）GB3956 、IEC60228电缆的导体；

（3）GB12666电线电缆燃烧试验方法；

（4）GB6995电线电缆识别标志；

（3）IEC61035-2-3电气装置用导管配件规范 第2部份:特殊要求:第3节:金属、绝缘或复合材料软导管配件以及金属或复合材料柔韧导管配件；

（4）IEC61035电气装置用导管配件规范；

（5）IEC60670家用和类似用途固定电气设施附件外壳；

（6）GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范；

（7）IEC60391绝缘导线标记；

（8）BS4579电缆和电线连接器中机械和压合接头性能规范；

（9）BS6121机械电缆密封套.电缆密封套和铠装密封套；

（10）GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件；

（11）IEC60754-2电缆燃烧时释出的气体的试验 第2部份:通过测量pH值和电导率来测定；在取自电缆的材料燃烧时释出的气体的酸度；

（12）IEC60502额定电压1-30KV挤包绝缘电力电缆及附件；

（13）BS6724电缆.着火时散发出少量烟和腐蚀气体的电压为600/1000V和1900/3300V的热固性绝缘铠装电缆；

（14）IEC60331着火条件下电缆的试验电路完整性；

（15）IEC60332-3着火条件下电缆的试验垂直安装的成束电线或电缆的垂直火焰蔓延的试验；

（16）GB5023.3额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部份: 固定布线用无护套电缆；

2、所有装备，材料和附件须适用于指定的使用条件。 一般情况下，环境温度可达400C，相对温度为100%。

3、所有同类型的装备、套管、附件和材料须为同一厂商的产品。 所有相同的部件须能相互替换。

4、每一种型号电缆及电线均应由认可的国家测试机构证明, 其设计和生产符合相应的标准。

5、电缆及电线的载电容量和电压降必须符合IEC 60364-5-523载电容量规定和电压降要求，其定值须调节至符合当地现场条件，即分组法，最高环境温度等。

6、承包商须交付下列各项供批准用：

（1）设备及其部件和厂商数据的详细资料和数据及须提交厂商认可的型式测试证明书和测试文件，供审查用。

（2）电缆及电线路线图，标明电缆的座标路线，电缆桥架的安排和电缆及电线的固定方法等。

二、产品要求：

标路线，电缆桥架的安排和电缆及电线的固定方法等。

1、一般要求

（1）除非在施工图上已有标准，主要采用交联聚乙烯绝缘电缆，而电缆铜导体须符合GB3956及IEC60228。

（2）除非另有规定, 所有电力电缆须为600/1000V, 而控制电缆则为450/750V。

（3）所有用作供电予UPS、EPS、应急照明、特别重要负荷、蓄电池系統、消防设备、低压开关柜控制电源、防排烟设备和在火灾时仍需运作设备等的电缆必须是耐火型，能通过 GB12666-90，90分钟950℃之测试，此要求通用在任何地方安装，包括在明管线、电线槽内等的电线, 而在明管线、电线槽外则不须涂防火物料。

（4）导线的截面不应少于下列要求：

①动力电线 - 2.5 mm2

②照明电线 - 1.5 mm2

③控制电线 - 1.5 mm2

所有导线均为铜导体。

（5）电缆芯的全部绝缘处须用如下规定颜色 ：

①相：L1相-黄、L2相-绿、L3相-红

②中性：淡蓝

③PE：绿 / 黄

④控制线路：白

（6）任何电线不得有中间接头。多股绞合电线的终端须配有机械压合接头, 否则各股线应以镀锡牢固焊连一起, 才接至目的接线端子上。

（7）金属板上的电线孔洞须配有橡胶套或其它绝缘套保护, 以免损坏穿过之电线。

（8）连接电动机的电线须穿入防尘的软钢线管，此管应符合国家标准，管内须配有另一独立而面积不少于2.5 mm2的电线作安全接地用。连接电动机的铠装电缆须具有足够冗余的长度, 防止电动机起动时带来振动的影响。

（9）电缆套管应加上印记，以辨认其尺寸、型号和制造厂家。

2、电缆/电线识别

（1）电力电缆保护套外的识别标志须符合GB50168。

（2）在电力电缆终端头、电力电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及坚井的两端、埋地套管的进口和出口处、人井内等地方，以及其它有必要指明电缆路线的地方应装设识别标志牌。 此外每隔10m亦应装上一个标志牌。

（3）标志牌上应注明线路编号、用途及起迄地点；并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。字体不少于25mm，细节样板须交付供批准。

（4）电力电缆标志牌须为椭圆型纵断面的可塑铜标牌，以防腐蚀、阻燃及紫外线稳定的连结带固定。整套标志牌可适用于70℃。

（5）单芯电线和控制电线均应在端点处用套管型标志牌。标志牌规格宜统一。标志牌应能防腐，挂装应牢固。

3、电缆接头

（1）所有电缆中间不能有接口, 不得使用中继连接头。

（2）电缆接头的每一连接处必须在机械和电气上合格，并得到适当保护, 避免任何械或振动的损坏。 接头固定处应不会受机械张力对电缆导线造成任何不良之影响。

（3）电缆接头应和其连用的电缆尺寸和型号相符。 应使用制造厂商指定的合适工具安装连接头。

（4）在使用接头时，须按生产商的指示及程序连接, 其表面的任何缺陷均应除去。

（5）铠装电缆接头的铠装连接导电特性应不大于相等长度的电缆铠装, 并具有等同或更大的热容量以避免在短路情况下热过。接头护套须为低烟无卤物料。

（6）电缆接头须配置压榨式垫圈，并以不漏水的压榨式密封管扣紧，符合等同BS6121或更高的标准。 压榨式密封管及接线鼻外应套上低烟无卤护管。

（7）使用铠装电缆时，所有铠装和铠装夹表面或和电缆连接的连接线的表层在终接前都必须彻底清洁，夹子应牢固，以保证良好的电接触。

（8）单芯电缆终接在设备上时，须用一块非铁质的金属电缆接头板。

（9）每根铠装电缆必须配有黄铜套管锁定螺母、黄铜接地终端和电缆套管防高热低烟无卤外护套。接地端子箍须为扁圆形，安放在套管和装置之间拧紧，以保证在设备/接地终端和套管的金属与金属接触。低烟无卤护套应把套管全部包住，形成可靠的外壳密封。

（10）所有电缆的金属外壳或铠装在线路两端应接地。

（11）由空气断路器或塑壳断路器保护的铠装电缆，应带有整块铸成的接地衔套及铠装夹，作为电缆的进口部份。该衔套应使用锌钝化螺栓，把铠装接到电源终点的主接地系统。接地导线横截面积须符合国家标准。

（12）接地导线应尽可能短和直。

（13）电缆接线端子

（14）电缆接线端头必须适当地密封，以防止潮气侵入而减低电缆的绝缘度，装置在终接前必须彻底干燥。

（15）电缆接在端点上须使用尺寸和型号相符、无焊料的电缆接线头。接线头须为导电性能好的电镀锡铜。 除非另作规定外，须用液压挤压工具把接线头压到导线上，而此接线头须符合等同BS4579或更高的标准。

（16）电缆导体终端须用匹配的电缆接线头。

4、阻燃护套电缆/阻燃铠装电缆

(1)本类电缆须为 600/1000V，工作温度为900℃，符合 GB12706.1、GB12706.3之要求的阻燃交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套电缆和阻燃交联聚乙烯镀锌钢丝铠装低烟无卤护套电缆。

(2)低烟无卤阻燃特性符合GB12666.5。 电缆之盐酸(Hydrochloric acid HCI)低于所测试之0.5% 及符合GB12666.7规定的燃烧时烟浓度。

(3)导线应为符合GB3956软铜线，每根线蕊的横载面积相等。

(4)电缆铠装应由单层镀锌钢丝组成，并符合GB12706。

(5)电缆外层护套须为黑色低烟无卤套，具有防鼠咬、防白蚁、害虫措施. 并符合等同BS6724或更高的标准。

5、耐火护套电缆/耐火铠装电缆

（1）本类电缆须为 600/1000V，工作温度为 900C，符合GB12666之要求的耐火交联聚乙烯绝缘低压无卤护套电缆和耐火交联聚乙烯镀锌钢丝铠装低烟无卤护套电缆。

（2）绝缘体用耐火狭带，外包交联聚乙烯绝缘测试符合国家标准要求。

（3）电缆之盐酸(Hydrochloric acid HCI)低于0.5% ，符合GB12666.7规定的燃烧时烟浓度。

（4）电缆铠装应由单层镀锌钢丝组成。

（5）外层护套为低烟无卤混合物，具有防鼠咬、防白蚁、害虫措施. 并符合国家标准及行业标准。

（6）绝缘电缆及绝缘钢丝铠装电缆须符合耐火测试，以GB12666.6的A类 - 90分钟9500C之测试为准。

6、阻燃单芯电缆

（1）除非另有规定, 所有电力电缆须为600/1000V, 而控制电缆则为450/750V，工作温度为900C，符合 GB12706之要求的阻燃、低烟无卤交联聚乙烯绝缘电缆。

（2）除非另有规定，最终电路和控制电路须安装在导管和线槽内。

（3）本类电缆须为符合GB12666.5，A类规定的成束燃烧试验及GB12666.7规定的燃烧时的烟浓度，450/750V级，铜芯，低烟无卤绝缘，导线须为普通软铜线。

7、耐火单芯电缆

（1）除非另有规定, 所有电力电缆须为600/1000V, 而控制电缆则为450/750V，工作温度为900C，绝缘体用耐火狭带，外包交联聚乙烯绝缘测试符合国家标准要求。

（2）除非另有规定，最终电路和控制电路须安装在导管和线槽内。

（3）电缆之盐酸(Hydrochloric acid HCI)低于0.5% ，符合GB12666.7规定的燃烧时烟浓度。。

（4）电缆须符合耐火测试，以GB12666.6的A类 - 90分钟9500C之测试为准。

8、矿物绝缘电缆

（1）在250℃ 高温下，电缆正常工作。

（2）在950℃ 时，电缆维持正常运行180分钟。

（3）电缆弯曲半径小于6倍电缆的实际外径。

（4）矿物绝缘电缆能在以下运行环境中正常运行：

（5）环境温度：-15℃-40℃

（6）运输和存储温度：－25℃ -55℃

（7）导体：导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无突起或断裂的单线。导体采用不低于GB5231规定的TU2级或T2级的退火铜材料，含铜量不小于99.99％，且具有近似圆形的实芯截面。

（8）绝缘：绝缘应由压缩氧化镁等粉状矿物组成，其电性能符合GB13033.1-2007的要求，粉状矿物应具有高、低温化学稳定性，对铜无腐蚀作用。成品电缆应确保绝缘粉紧密、均匀。

（9）绝缘标称厚度符合GB13033.1-2007的要求，绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，电缆绝缘最薄点的厚度应不小于规定标称值的80%减去0.1mm。

（10）护套：铜护套应采用不低于GB5231规定的TP级磷脱氧铜管或T2级铜管材料。电缆表面圆整，电缆不圆度小于5％

（11）铜护套标称厚度和性能应符合GB13033.1-2007的规定，铜护套最薄点的厚度不小于平均厚度的90%：

（12）接地铜片：接地铜片符合建设部标准图集99D163<<矿物绝缘电缆敷设>>的规定，并提供详细的零件图。

（13）分线箱（按设计要求提供）：分线箱是用于连接主干线与分支线的装置。连接箱的材料为优质敷铝锌钢板,外壳厚度大于等于2 mm，防护等级不低于GB/T 4942.2要求的IP40。箱内连接排的载流量需大于主干导体的载流量。铜排表面需镀锡处理。铜排与箱体之间需有绝缘子进行绝缘。

（14）中间连接器：包括中间封套、中间连接铜管、两套终端密封罐、热缩套管、中间连接端子等。

（15）电压：额定工频电压750V，最高运行电压1kV。

9、预分支电缆

（1）预分支电力电缆阻燃等级不低于B级。

（2）预分支电力电缆有永久的电压标志或连续的色条或用标签系到每根电缆上。

（3）分支电缆的有效长度不小于4m。

（4）主干线及分支线在压接过程中均不应受到机械损伤。分支接头处的阻抗小于主干线阻抗，不会产生接头处局部过热。

（5）接头处的新、旧结合缝应被有效弥合，能长期防止潮气侵入，从而防止接头因受潮氧化而阻抗增加引起过热损坏。

（6）分支接头的主要技术参数及性能

（7）分支接头注塑用绝缘材料应采用与主、分电缆内层绝缘或外层护套型号相同的绝缘材料；

（8）分支接头应具有良好的气密性与防水性。将分支接头置于水中1小时后，电缆导体工频耐压AC3500V、5min不出现击穿；绝缘电阻≥200MΩ。

（9）分支接头应有足够的压接力、接触面积，保证接触电阻与等长分支电缆基准电阻比率不大于1.2。

（10）分支接头经125次热循环试验后温升较标准导体不大于8℃。

（11）分支接头短路强度大，短路后接触电阻的比率的变化率≤0.2；

（12）分支接头应具有优良的耐腐蚀性，能抵抗无机盐、油、碱、酸和有机溶剂的腐蚀。

10、软线

（1）用于小型动力设备及照明作软接线。

（2）软电线须为 450/750V，多股铜导线，符合 GB5023.3-85。

（3）电缆导体的最高额定温度为90℃。

（4）电线的绝缘体须为阻燃低烟无卤的物料，低烟无卤阻燃特性符合GB12666.5。电线之盐酸(Hydrochloric acid HCI)低于0.5%，符合GB12666。7规定的燃烧时烟浓度。

（5）用于消防设备及应急照明回路的，应符合 GB12666.6-90 A类标准。

（6）所有的电线导体须按GB3956的标准要求，用未电镀黄铜制成。

三、厂家资质要求

1、需提供厂家营业执照（三证合一，非三证合一的还需提供组织机构代码证、税务登记证）、全国工业产品生产许可证（若有）、安全生产许可证（若有）、企业信用信息公示报告、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（若有）、职业健康管理体系认证证书（若有）、招标清单里每种规格的CCC强制认证、招标清单里每种规格产品第三方检测报告、厂家自检报告、出厂合格证、近三年工程业绩表（有广深轨道交通工程、市政工程业绩需单独标识），其资质材料一式六份（投标时只提供一份），每页盖厂家公章。

2、提供常用规格材料的样品展示板。

3、所有中标候选人需经甲方（港铁技术咨询深圳有限公司）、监理单位、总承包方审核通过后确定最终的中标单位。