河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

阻燃电缆技术规范书

编 制 人：

审 核 人：

机电副总：

日    期：      年   月   日

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿

电缆技术规范书

一、项目简介及使用地点

河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿根据矿井生产需要拟采购一批电缆，用于煤矿井下综采工作面、矸石仓移动设备的连接、控制。

- 货物名称及供货范围：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿用交联电力电缆 | MYJV-6/10kV-3×50 | 米 | / |
| 2 | 煤矿变频装置用移动橡套软电缆 | MVFP-1.9/3.3kV-3×95+3×50/3+3×4 | 米 | / |
| 3 | 煤矿变频装置用移动橡套软电缆 | MVFP-0.66/1.14kV-3×35+3×16/3 | 米 | / |
| 4 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3kV-3×95+1×50+10×6 | 米 | / |

三、设计、生产、制造、安装、检验检测所需资质文件

出卖人应向买受人提供产品合格证、矿用产品安全标志证书、生产许可证、所有工厂试验及抽样试验项目报告等。

四、货物使用环境及范围

适用于煤矿井下采煤机、刮板机等设备的电源连接。电缆导体的长期允许工作温度为65℃；橡套电缆的最小弯曲半径为≥6D，交联电缆的最小弯曲半径为≥10D。

- 货物适用标准

本技术条件除满足投标定货技术条件外，还符合以下国家标准及其它相关标准。

GB/T 2951-2008   电缆绝缘和护套材料通用试验方法

GB/T 3048-2007   电线电缆电性能试验方法

GB/T 3953-2009   电工圆铜线

GB/T 3956-2008   电缆的导体

GB/T 6995-2008   电线电缆识别标志

GB/T 7594-1987   电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套

JB/T 8137-1999   电线电缆交货盘

MT 818-2009   煤矿用电缆

MT/T 386-2011   煤矿用电缆阻燃性试验方法和判定规则

- 技术参数

1、导体采用退火圆软铜线或圆铜单线，导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边、无凸起或断裂的单线。半导电层均匀地包覆在导体上，表面光滑。无明显绞线凸纹，无尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层无卡留在导体绞股之间的现象。

2、绝缘具有耐油、潮湿等特性，平均厚度不小于标称值，最薄处厚度应不小于标称值90%-0.1mm，偏芯度不得大于10% 。

3、护套具有耐油、防水、潮湿等特性，厚度符合MT818的规定，其最薄处厚度不小于标称值85%-0.1mm。外护套表面紧实、圆整，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

4、成品电缆的护套表面应用颜色明显区别于护套颜色的印制产品标志。产品标志应包含以下内容：制造厂名称、电缆型号、规格、电压等级、煤安标志、认证编号、电缆长度标识。印字必须清晰、耐擦，长度标志印字间隔不超过1m，其它标志印字间隔不超过10m。

5、电缆长度不允许有负误差。

6、电缆主要性能指标

7.1导体直流电阻符合GB/T 3956的规定；

7.2绝缘电阻符合MT818.4的规定；

7.3 5min工频电压试验10kV，绝缘不击穿；

7.4热延伸试验负荷下最大伸长率：≤175%，冷却后永久变形：≤15%；

7.5单根垂直燃烧试验符合MT386的规定；

7.6负载条件下燃烧试验符合MT386的规定；

7.7成束燃烧试验符合MT386的规定。

七、质量及验收要求

1、产品正常使用年限不低于10年，期间因产品质量问题造成事故的，根据事故的具体原因出卖人需承担主要责任或连带责任。

2、违反本技术要求的，签协议时发现的一律废标；验收时发现的不予入库；使用期间发现的，不予付款和办理质保金，若出卖人撤走电缆，必须等买受人工程结束并将电缆拆除升井，具体时间由买受人根据生产情况确定。

3、出卖人应向买受人提供合格的生产许可证、矿用产品安全标志证书、产品合格证及所有工厂试验及抽样试验项目报告、阻燃试验证明等。

4、验收时，买受人按照标准对供货量的10%进行随机抽检。抽检发现质量问题，本批次全部退货。

5、出卖人应有负责质量保证活动的专职人员。

6、电缆的设计应满足国家的有关部门标准、规范的要求，并应充分考虑使用地环境和使用条件的影响。

7、产品用材应采用能满足其使用条件的优质材料。

8、在产品生产过程中，从原材料进厂经中间产品到最终产品的各个阶段均应按照国家有关标准和企业标准进行检验和验收。

9、货物到矿后买受人的地面验收不做为最终产品合格的保证。

- 服务及质保要求

1、如需现场服务，供货方接到通知起24小时内到现场处理。

2、产品质保期为电缆投用后壹年，在质保期内所有因产品质量发生的问题，出卖人负责免费更换或维修，由此产生的经济损失由出卖人承担。出卖人方终生提供技术、维修、优质服务等。

- 运输及包装要求

1、电缆两端应采用合适的端帽密封以防止潮气侵入,电缆末端应充分保护，以防止在起吊和运输期间损坏。

2、成品电缆表面应有MA标识、额定电压、芯数×导体标称截面积、生产厂名、米标等连续标记，标记应清楚、醒目、耐檫、耐油、耐水。

3、每盘电缆均应附有合格证，盘上应清楚的标明厂家、电缆型号规格、电压等级、导体截面、毛重和净重、生产日期、长度以及正确的滚动方向。

4、由出卖人方负责送货至指定地点（包装物不回收），现场验收交货。交货日期：合同签订后，根据买受人需求通知交货。

5、出卖人免费运输到河南省正龙煤业有限公司城郊煤矿，包装箱应注明制造厂名称和地址、产品名称和型号，包装完好。运输过程导致的产品质量问题由出卖人负责。

6、出卖人负责设备的运输和卸车。买受方对出卖人产品验收时，发现产品不符合有关规定，有权退货、换货或责成出卖人限期处理，并可向出卖人索赔生产影响所造成的损失。

十、其它

1、技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，出卖人应提供符合技术规范书和工业标准的优质产品。

2、如果出卖人没有以书面形式对技术规范书的条文提出异议，则意味着供货方提供的电缆完全符合技术规范书的要求。

3、技术规范书的要求与国家标准、行业标准相抵触的，应在制造前通知买受人，以便买受人澄清，通常执行最严格的标准。

4、技术规范书作为合同附件，与投标文件和订货商务合同具有同等法律效力。

5、其他未尽事宜，由双方协商解决。