# 第六部分  招标内容和要求

一、说明

需求中加“*”的部分，为必要合格条件。其内容如有涉及具体产品的品牌型号或生产厂家等内容时，相关内容均不具有限定性。

二、采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

目前供电系统中仍存在一部分国家禁止使用的油电缆，存在一定的安全隐患。此项目将大会堂部分电缆更换为交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆（型号为YJV22）。

采购清单

| 编号 | 电缆型号 | 电缆长度（米） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 164 | 三区南楼接待厅照明、插座正用 |
| 2 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 164 | 三区南楼接待厅照明、插座，备用 |
| 3 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 347 | 白楼宿舍动力 |
| 4 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 100 | 二区三层1#盘贵洲厅、湖北厅、内蒙厅 |
| 5 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 100 | 二区2#盘一至三层新影 |
| 6 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 100 | 二区事故照明 |
| 7 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 168 | 二区二层新操中央大厅5#灯二个.一二层南部 |
| 8 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 160 | 二区一至四层3#盘照明、插座， |
| 9 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 200 | 二区三、四层金色大厅演出电源、大礼堂放映室 |
| 10 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 167 | 二区三、四层金色大厅演出电源3#盘演出电源 |
| 11 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 200 | 二区二层新操中央大厅5#灯三个.一二层回廊24#灯壁灯 |
| 12 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 135 | 二区地下室至四层4#盘照明、插座， |
| 13 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 265 | 二区二层江西厅照明、插座、音响、马道正用、（二区二层东大厅照明、插座、音响、马道备用） |
| 14 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 265 | 二层二层东大厅照明、插座、音响、马道正用、（二区二层江西厅照明、插座、音响、马道备用） |
| 15 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 200 | 二区一层6#盘、东门警卫室照明、二区东南侧小楼梯一至四层附属房间 |
| 16 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 200 | 二区地下室6#盘、四层6#盘照明 |
| 17 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 200 | 二区一层6号盘东门厅.衣帽厅.国徽灯照明 |
| 18 | ZC-YJV22—4×702+1×352 | 80 | 开关在二区南站东门外盘内，暂未带任何设备与负荷 |
| 19 | ZC-YJV22—4×702+1×352 | 110 | 三区常委电梯4#正用1#备用 |
| 20 | ZC-YJV22—4×702+1×352 | 122 | 二区双梯井小礼堂电梯9#正用10#备用 |
| 21 | ZC-YJV22—4×702+1×352 | 110 | 二区双梯井小礼堂电梯10#正用9#备用 |
| 22 | ZC-YJV22—4×702+1×352 | 140 | 二区小礼堂南部电梯2#正用4#备用 |
| 23 | ZC-YJV22—4×702+1×352 | 134 | 二区小礼堂南部电梯4#正用2#备用 |
| 24 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 260 | 二区小礼堂南部电梯1正用、3#备用 |
| 25 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 260 | 二区小礼堂南部电梯3#正用、1备用 |
| 26 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 265 | 二区5#盘一至四层临时用电及新影电源 |
| 27 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 265 | 二区澳门厅 |
| 28 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 80 | 二区南站东门外盘-双梯井转门临时电源箱 |
| 29 | ZC-YJV22—4×1502+1×702 | 115 | 二区二层2#盘广东、浙江、甘肃厅照明 |
| 30 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 248 | 南北站低压联络 |
| 31 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 248 | 南北站低压联络 |
| 32 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 248 | 南北站互充电源 |
| 33 | ZC-YJV22—4×952+1×502 | 42 | 南站站内空调机电源 |
| 34 | ZC-YJV22—4×352+1×162 | 30 | 站内变压器室排风机、温控电源 |

总计：4×352+1×162电缆30米；4×702+1×352电缆696米；4×952+1×502电缆5051米；4×1502+1×702电缆115米。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

详见“三、技术及服务需求”

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

详见“三、技术及服务需求”

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电缆（型号为YJV22）一批，其中4×352+1×162电缆30米；4×702+1×352电缆696米；4×952+1×502电缆5051米；4×1502+1×702电缆115米。

详见“三、技术及服务需求”

交付地点为：北京市西城区天安门广场西侧人民大会堂

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见“三、技术及服务需求”

（六）采购标的的验收标准；

详见“三、技术及服务需求”

（七）采购标的的其他技术、服务等要求；

1.提供整体实施方案。

2.对投标人的商务要求：

- （1）投标人具有有效的ISO9000系列质量管理体系认证证书（证书范围须包含所投产品）；

- （2）投标人具有有效的ISO14000系列环境管理体系认证证书；

- （3）投标人具有有效的GB/T 28000系列或OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；

- （4）提供截至开标之日前两年内签署的已完成或正在进行的，能够证明投标人具备完成本项目能力的同类型项目成功案例。要求提供与用户签订的合同首页、标的金额所在页、合同物明细页和签字盖章页（公章或合同章上的供应商名称与报价人名称不一致视为无效，如在要求期限内报价人变更过名称，需提供有关部门证明）复印件并加盖报价人公章，附后作证。

三、技术及服务需求

1  范围

本技术规范规定了1kV交联电缆的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

本技术规范适用于人民大会堂管理局所需的1kV交联电缆。

本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。

本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

2 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准，在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款，供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。

下列标准所包含的有关条文，通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订，使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。

GB 12706 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（ Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件

IEC 60502 额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV (Um＝36kV）的挤包绝缘电力电缆及附件

GB 3597  电力电缆铜、铝导电线芯

GB/T3048 电线电缆电性能试验方法

GB/T3956 电缆的导体

GB 6995  电线电缆识别标志方法

GB 2952  电缆外护套

3  使用环境条件

3.1 最高环境温度:   + 50 ℃

3.2 最低环境温度:   -25 ℃

3.3 最大日温差 :    25K

3.4户内相对湿度:   日平均值≤95%，月平均值≤90%

3.5  耐地震能力:

地面水平加速度0.2g；垂直加速度0.1g同时作用。采用共振、正弦、拍波试验方法；激振5次，每次5波，每次间隔2s。安全系数不小于1.67。

3.6 系统额定频率： 50Hz

4  技术参数及要求

4.1 设备名称:  1kV交联电缆

4.2 系统额定电压: 1kV及以下

4.3 电缆额定电压（U0/U）：0.6/1kV

4.4 额定频率：50Hz

4.5 敷设条件:

敷设环境有空气中、桥架、竖井、隧道等多种方式。

4.6 结构材料

4.6.1 导体

4.6.1.1 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

4.6.1.2 铜导体应符合GB 3953中的TR型圆铜线。

4.6.2 绝缘

4.6.2.1 绝缘采用交联聚乙烯。

4.6.2.2 绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺可采用硅烷交联、辐照交联等。

4.6.2.3 各截面绝缘标称厚度见GB/T12706，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90％-0.1mm。

4.6.3 内衬层及填充

4.6.3.1 缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，成缆后外型应圆整，成品电缆段附加老化试验后不粉化。

4.6.3.2 内衬层任一点最小厚度应不小于标称值的80%；

4.6.4 铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，螺旋式绕包，绕包间隔不应超过钢带宽度的50%，绕包应圆整光滑。镀锌钢带或钢丝的尺寸应符合GB12706.2的规定。

4.6.5 外护套

阻燃电缆外护套应采用阻燃聚氯乙烯护套；外护套标称厚度应符合GB/T12706.1的规定；外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

外护套通常为黑色，以适应电缆使用的环境，外护套应经受GB/T 3048.10规定的火花试验。

4.6.6 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。

4.6.7 电缆盘

应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存10年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。

厂商应提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图纸等技术资料和电缆结构各部分的原材料及其来源、性能指标等，并在供货合同中明确。

4.6.8 阻燃电缆应满足下列要求：

阻燃性能

电缆通过GB/T18380.3-2001《成束电线电缆燃烧试验方法》（等同IEC60332—3）

A类（试样应使可燃体积为7L/m，火焰持续燃烧时间为40min）

B类（试样应使可燃体积为3.5L/m，火焰持续燃烧时间为40min）

C类（试样应使可燃体积为1.5L/m，火焰持续燃烧时间为20min）

根据用户要求，可按GB/T18380.3-2001  A、B、C任一类标准，通过电缆成束燃烧试验。

5  试验标准及要求

根据最新版的IEC标准和国家标准（GB）进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。

5.1 型式试验

按GB12706.1的要求进行电气型式试验和非电气型式试验。

5.2 出厂试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB 12706以及下述要求进行出厂试验。

5.2.1 导体电阻测量

应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样，应在保持适当温度的试验室内至少存放12h后测量。若怀疑导体温度是否与室温一致，电缆应在试验室内存放24h后测量。也可选取另一种方法，即将导体试样浸在温度可以控制的液体槽内，至少浸入1h后测量电阻。电阻测量值应按 GB/T 3956 规定的公式和系数校正到 20℃下 1kｍ长度的数值。每一根导体 20℃ 时的直流电阻应不超过 GB/T 3956 规定的相应的最大值 。

5.2.2 交流耐压试验

5.3 抽样试验

5.3.1导体检查和尺寸检查

导体检查,绝缘和护套厚度测量以及电缆外径的测量应在每批同一型号和规格电缆中的一根制造长度的电缆上进行,但应限制不超过合同长度数量的10%。

5.3.2导体检查

按GB/T 3956 规定的导体结构要求应采用目测，如有可能可采用测量方法进行检查。

5.3.3绝缘和外护套厚度的测量

应按GB/T 2951.1的规定方法进行测量。为试验而选取的每根电缆长度可用一段电缆来代表 ,如果必要 ，这段电缆应在已去除可能受到损伤的部分以后，从电缆的一端截取。

5.3.4铠装金属丝和金属带的测量

1）铠装金属丝的测量

使用具有两个平测头精度为 ±0.01 ｍｍ的千分尺来测量圆铠装金属丝的直径和扁铠装金属丝的厚度,圆金属丝测量应在同一截面上两个互成直角的位置上各测一次,取其平均值作为金属丝的直径。

2）铠装金属带的测量

测量时应使用具有两个直径为 5ｍｍ平测量头，精度为 ±0.01 ｍｍ 的千分尺,宽为 40ｍｍ及以下的金属带应在宽度中央测其厚度,对于更宽的带子应在距其每一边缘 20ｍｍ处各测一次,取其平均值作为金属带厚度。

5.3.5外径测量

应按 GB/T 2951.1 规定进行。

5.3.6 4h交流耐压试验

在室温下，每一导体与金属屏蔽间应施加工频电压 4h ,试验电压为4U0。

5.3.7 XLPE 、EPR和HEPR绝缘热延伸试验

按 GB/T2951.5规定进行。

5.3.8外护套工频耐压试验

在电缆外护套上加工频耐压试验，工频火花试验电压为6t(kV),其中t为护套标称厚度。最高电压试验为15kV。

5.4 现场试验

按GB/T 12706.1进行安装后的电气试验。

- 包装及运输

6.1成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦。并符合GB 6995.3规定。

6.2 电缆交货应使用电缆盘，两端应有可靠的防水密封保护，电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和买方名称。

6.3 生产及交货前，应与需方联系，确认电缆盘长，每盘电缆长度根据需方要求提供，交货长度应为正公差。

6.4 封盘方式依据运输条件而定。

6.5 出厂试验报告应附在电缆盘上。

7质量要求及服务要求 *7.1、参加政府采购活动前三年内,在国内招投标活动中、供货合同履行、售后服务等方面，无严重不良记录、未受到电力系统相关单位通报批评；无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为（请提供书面声明）。

*7.2、参加政府采购活动前三年内,投标人投标产品未出现重大的技术及质量事故（请提供书面声明）。

*7.3、 参加政府采购活动前三年内,未被供电企业或政府相关部门通报的服务、工程质量问题（请提供书面声明）。

*7.4、生产前与买方确定电缆实际长度。

*7.5、自验收合格之日起，提供投标设备至少两年质保期，7*24小时现场及电话售后服务，质保期内中标供应商应提供一切免费维修服务和免费更换零配件。

四、其他参考资料

本部分包括附件（0）份，具体为     无    ，作为招标文件。