1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆

技术规范书

（通用部分）

版本号:2019年V1.0

中国南方电网有限责任公司

2019年5月

目  录

1 总则	1

2 工作范围	1

2.1 工程概况	1

2.2 范围和界限	1

2.3 服务范围	2

3 应遵循的主要标准	2

4 ★使用条件	3

4.1 正常使用条件	3

4.2 特殊使用条件	4

5 ★技术要求	4

5.1 基本参数	4

5.2 设计和结构要求	4

5.3 阻燃要求	5

6 ★试验	7

6.1 试验分类	7

6.2 例行试验	7

6.3 抽样试验	7

6.4 型式试验	7

6.5 现场验收试验	8

7 产品对环境的影响	8

8 8企业VI标识	8

9 9技术文件要求	8

9.1 一般要求	8

9.2 投标方在投标阶段应提交的电力电缆资料及说明	9

9.3 其他文件资料	9

9.4 设计联络	10

10 监造、包装、运输、安装及质量保证	10

10.1 监造	10

10.2 包装	10

10.3 运输	11

10.4安装指导	11

10.5质量保证	11

11 LCC数据文件	12

# 总则

1.1  本招标技术文件适用于中国南方电网公司电网建设工程项目采购交流额定电压UO为1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆，它提出了该设备本体的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议，则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4  本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.5  本招标技术文件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  投标方在应标招标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.7  投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表，并在应标商务部分按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将对评标工作有不同程度的影响。

1.8  投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件，如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

# 工作范围

## 2.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况详见专用部分。

## 2.2 范围和界限

1）本规范书适应于交流额定电压UO为1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的本体的设计,制造,装配,工厂试验,交付,现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

2）运输

运输条件详见专用部分。

3）现场安装和试验在招标方的技术指导和监督下由投标方完成。

4）本规范书未说明，但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求，按条款3所规定的有关标准执行。

## 2.3 服务范围

1）投标方应按本规范书的要求提供全新的、合格的交流额定电压UO为1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆的本体。

2）供货范围一览表

供货设备技术规格一览表详见专用部分。

供货范围包括：

a.本体

b.电缆盘

c.备品备件及专用工具等详见表12.1和表12.2。

3）工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见规范书商务部分。

4）现场安装和试验在招标方的技术指导下由投标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 并提供备品、备件，做好销售服务工作.招标方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见规范书商务部分。

5）投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

6）设计联络会议的地点及投标方参加人员的人数和天数等规定详见规范书商务部分。

# 应遵循的主要标准

除本规范书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范书规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下：

GA 306.1         阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

GA 306.2         阻燃及耐火电缆  塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

GB 50054         低压配电设计规范

GB 50217         电力工程电缆设计规范

GB/T 2951.1  电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第1部分：通用试验方法

GB/T 2952.1     电缆外护层 第1部分：总则

GB/T 2952.2     电缆外护层 第2部分：金属套电缆外护层

GB/T 2952.3     电缆外护层 第3部分：非金属套电缆通用外护层

GB/T 3048.8     电力电缆电缆电性能试验方法 第8部分：交流电压试验

GB/T 3956       电缆的导体

GB/T 6995.3     电力电缆电缆识别标志方法 第3部分：电力电缆电缆识别标志

GB/T 12706.1     额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）到3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 18380.3     电缆在火焰条件下的燃烧试验 第3部分：成束电力电缆或电缆的燃烧试验方法

GB/T 19216.21    在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分：试验步骤和要求 额定电压 0.6/1.0 kV及以下电缆

GB/T 19666       阻燃和耐火电力电缆电缆通则

JB/T 8137        电力电缆电缆交货盘

# ★使用条件

本设备规范书要采购的交流额定电压UO为1kV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆及附件，投标方应保证对所提供的设备不仅满足本规范书要求的技术条款要求，而且还应对在实际安装地点的外部条件（如环境温度、海拔、污秽等级、敷设条件等）下的相关性能参数进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

## 正常使用条件

4.1.1周围空气温度

最高气温：+45℃

最热月平均气温：+35℃

年平均气温：+25℃

最低气温：-25℃

最大日温差：30K

日照强度：0.1W/cm2 (风速0.5m/s)

4.1.2海拔高度：≤1000m

4.1.3最大风速：35m/s

4.1.4室内环境相对湿度(在25℃时)

日平均值：95%

月平均值：90%

4.1.5地震烈度：Ⅷ 度

4.1.6污秽等级：Ⅳ 级

4.1.7覆冰厚度：10mm

4.1.8系统条件要求

本技术规范所规定的设备, 应适用于下列电力系统：

（1）系统额定频率：50Hz

（2）系统标称电压：0.22/0.38kV

- 4.2 特殊使用条件

（略）

# ★技术要求

## 基本参数

      - 电力电缆导体的长期最高额定温度

- 交联聚乙烯绝缘的电力电缆导体长期允许工作温度90℃。

      - 短路时（最长持续时间不超过5S）电缆导体的最高温度

- 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆短路时导体最高温度为250℃。

      - 导体标称截面

通常有1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120,150,185,240,300,400mm2。

## 设计和结构要求

- 5.2.1导体

- 5.2.1.1导体应是符合GB/T 3956的第1种或第2种镀金属层或不镀金属层退火铜导体。

- 5.2.1.2导体应是圆形实心、圆形绞合或紧压绞合体。

- 5.2.2绝缘

- 5.2.2.1绝缘材料采用交联聚乙烯，其性能应符合GB/T 12706.1的规定。

- 5.2.2.2绝缘应紧密挤包在导体上，在剥离绝缘层时，应不易损伤导体或镀层。

- 5.2.2.3厚度应符合 GB/T 12706.1的规定值要求，绝缘最薄处的厚度不得小于规定值的90%～0.1mm。禁止使用重新（二次）处理过的绝缘材料。

- 5.2.3内衬层和填充

- 5.2.3.1内衬层采用绕包或挤包式，多芯电缆的间隙应采用非吸湿材料严密填充。

- 5.2.3.2内衬层和填充物材料应适合电缆的运行温度。

- 5.2.3.3绕包或挤包内衬层厚度应符合GB/T 12706.1规定。

- 5.2.4铠装

- 电缆采用镀锌钢带铠装，钢带厚度和包带间隙应符合GB/T 12706.1的规定。

- 5.2.5外护套

- 5.2.5.1外护套采用阻燃型聚氯乙烯塑料，其性能应符合GB/T 12706.1的相关规定。

- 5.2.5.2外护套厚度和最薄点应符合GB/T 12706.1的相关规定。

- 5.2.5.3外护套应经受GB/T 3048.10规定的火花试验。

- 5.2.6成品电缆标志

- 电缆的表面应有连续、清晰的制造厂名、型号规格、电压、制造年份和计米长度标志。标志可以印刷，也可以凹模压印在电缆上，标志始末端距离不应超过1m。

- 5.2. 7电缆盘

（1）电缆盘应用铁木结构电缆盘，并应能承受所有在运输、现场搬运或在任何气象条件下户外至少储存3年期间可能遭受的外力作用。

（2）电缆盘应承受在安装或处理电力电缆时可能遭受的外作用力不会损伤电力电缆及盘本身，电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径。

## 阻燃要求

- 5.3.1阻燃分级标志

- 5.3.1.1阻燃试样类别

按照GB/T 18380.3分为A类、B类、C类。

- 5.3.1.2阻燃级别分为四级，每级按阻燃试样类别分为A类、B类、C类，阻燃级别标记分别为：

一级A类：ⅠA级，一级B类：ⅠB级，一级C类：ⅠC级；

二级A类：ⅡA级，二级B类：ⅡB级，二级C类：ⅡC级；

三级A类：ⅢA级，三级B类：ⅢB级，三级C类：ⅢC级；

四级A类：ⅣA级，四级B类：ⅣB级，四级C类：ⅣC级。

- 5.3.2阻燃性能

阻燃性能应符合表5.1规定的相应级别及技术要求。

- 表5.1  阻燃级别及技术要求

| 阻燃 级别 | 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阻燃特性 |  | 烟气毒性 | 烟密度（最小透光率）/％ | 耐腐蚀性 |  |
|  | 试验条件 | 炭化高度/m |  |  | pH值 | 电导率/ μS/mm |
| ⅠA级 | 满足GB/T 18380.3中A类规定的要求 | ≤2.50 | 符合 GB/T 20285 ZA2级要求 | ≥80 | ≥4.3 | ≤10 |
| ⅠB级 | 满足GB/T 18380.3中B类规定的要求 |  |  |  |  |  |
| ⅠC级 | 满足GB/T 18380.3中C类规定的要求 |  |  |  |  |  |
| ⅡA级 | 满足GB/T 18380.3中A类规定的要求 |  |  | ≥60 |  |  |
| ⅡB级 | 满足GB/T 18380.3中B类规定的要求 |  |  |  |  |  |
| ⅡC级 | 满足GB/T 18380.3中C类规定的要求 |  |  |  |  |  |
| ⅢA级 | 满足GB/T 18380.3中A类规定的要求 |  | 符合 GB/T 20285 ZA3级要求 | ≥20 | － |  |
| ⅢB级 | 满足GB/T 18380.3中B类规定的要求 |  |  |  |  |  |
| ⅢC级 | 满足GB/T 18380.3中C类规定的要求 |  |  |  |  |  |
| ⅣA级 | 满足GB/T 18380.3中A类规定的要求 |  | － | － | － |  |
| ⅣB级 | 满足GB/T 18380.3中B类规定的要求 |  |  |  |  |  |
| ⅣC级 | 满足GB/T 18380.3中C类规定的要求 |  |  |  |  |  |

- 5.3.3阻燃电力电缆的选用，应符合GB 50217-2007第7.05、7.06条规定。

# ★试验

## 试验分类

- 6.1.1试验类型包括例行试验、抽样试验、型式试验、现场交接试验。

- 6.1.2例行试验是由制造方在成品电力电缆的制造长度上进行的试验，以检验所有电力电缆是否符合规定的要求。

- 6.1.3抽样试验是在成品电力电缆试样上或取自自成品电力电缆的元件上进行的试验，以证明成品电力电缆产品符合设计规范。

- 6.1.4型式试验是按一般商业原则对GB/T5023标准规定的一种型号电力电缆在供货之前所进行的试验，以证明电力电缆具有良好的性能，能满足规定的使用要求。

- 6.1.5现场交接试验是电力电缆安装完毕后进行的现场试验。

- 6.1.6每批电力电缆出厂前，必须对每盘电力电缆按 GB/T 12706.1以及本规范要求进行出厂试验和检验。出厂试验报告应附在电力电缆盘上。

## 例行试验

- 在成品电力电缆的所有制造长度上进行的试验，以检验所有电力电缆是否符合规定的要求，具体项目如下：

- 导体直流电阻测量；

- 电压试验，可采用工频交流电压或直流电压。

## 抽样试验

- 由制造方按规定的频度，在成品电力电缆试样上或取自成品电力电缆的某些部件上进行的试验，以检验电力电缆是否符合规定要求，电力电缆抽样试验具体项目如下：

- 4小时电压试验和90℃绝缘电阻性能试验；

- 结构尺寸检查；

- 绝缘热延伸、热收缩试验。

## 型式试验

- 6.4.1电气型式试验

- 6.4.1.1包括导体直流电阻测量；

- 6.4.1.2导体最高温度下的绝缘电阻测量；

- 6.4.1.3电压试验。

- 6.4.2非电气型式试验

- 6.4.2.1结构检查

- 6.4.2.2绝缘（护套）厚度测量；

- 6.4.2.3外径平均值

- 6.4.2.4老化前绝缘（护套）拉力试验

- 6.4.2.5老化后绝缘（护套）拉力试验

- 6.4.2.6护套失重试验

- 6.4.2.7绝缘（护套）高温压力试验

- 6.4.2.8非污染试验

- 6.4.2.9绝缘（护套）低温弹性弯曲试验

- 6.4.2.10护套拉伸试验（只有当电力电缆外径超过试验方法规定的极限值时才适用）

- 6.4.2.11护套热冲击试验

- 6.4.2.12不延燃试验

- 6.4.2.13阻燃性能

## 现场验收试验

- 6.5.1外观检查，导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

- 6.5.2结构尺寸检查，绞线中各类金属线的根数、绞合节径比等的尺寸测量。

- 6.5.3安装后进行绝缘电阻试验，并检查相位。

# 产品对环境的影响

（1）坚持以资源节约型和环境友好型的原则，同时应考虑降低投资成本和提高运行经济性。

（2）应对工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措施，并满足国家相关标准的要求。

（3）推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

（4）优先选用损耗低的产品。

# 8企业VI标识

无。

# 9技术文件要求

## 一般要求

9.1.1 投标方提供的图纸、资料、文件应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

9.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容耍正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

9.1.3  投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（项目单位填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。

9.1.4  对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方也应及时免费提供。如项目工程为多期工程构成，后期设备有改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

9.1.5“工厂图纸”包括电力电缆材料和附件的清单或表格, 标准图, 设计计算书, 说明书, 样本, 小册子, 特性图表、试验报告, 有关的照片以及涉及到与材料、设备和管道系统设计有关的图纸和说明等。

9.1.6投标方应将“工厂图纸”提交给招标方审查认可。未经审查认可, 不得进行备料和工厂生产。

## 投标方在投标阶段应提交的电力电缆资料及说明

9.2.1长期载流量计算书。

9.2.2短时过负荷曲线。

9.2.3导体热稳定计算书。

9.2.4允许弯曲半径。

9.2.4.1敷设时弯曲半径；

9.2.4.2运行时弯曲半径。

9.2.5导体允许最大拉力。

## 其他文件资料

投标方应承诺在签订合同      内（项目单位填写）提供以下所列（但不限于下列资料、图纸、文件，投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用）的图纸、资料、文件纸质版6套，电子版光盘2套（含AutoCAD图）。

9.3.1技术数据表及相关技术资料。

9.3.2 同型产品通过型式试验的最新说明文件，包括生产过的最大容量变压器的最大抗突发短路能力的计算和试验报告

9.3.3 具有类似设备安装地点名称、投运时间、运行情况的记录。

9.3.4 设备适用的标准说明。

9.3.5 提供图纸计划及生产制造、交货进度计划。

9.3.6 图纸和技术文件。

9.3.6.1 认可图

9.3.6.2 最终图。

9.3.6.3 安装、运行、维护说明书及试验报告。

## 设计联络

1）投标方应在技术协议签订后的     天内（项目单位填写）向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份（图纸为AutoCAD、文字资料为Word版）。

2）投标方应按设计需要随时开展设计联络工作，提供设计所需的相关资料，以保证招标方工期要求。

3）投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

# 监造、包装、运输、安装及质量保证

## 监造

1）投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586《电力设备用户监造导则》的要求，招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2）监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程，关键部件的质量控制，进行见证、检验和审核。

3）运行单位的工厂监造和检验工作，不减少投标方对产品的质量责任，监造和检验人员不签署任何质量证明。

- 投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

## 包装

- 10.2.1电力电缆交货使用电力电缆盘，两端必须有可靠的防水密封保护罩（重量不超过80kg的短段电力电缆，可以成圈包装），密封套和电力电缆的重叠长度应不小于200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应于线芯采用围压的连接方式并与电力电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电力电缆密封不失效。

- 10.2.2电力电缆盘侧面应以不能抹除的涂料用模板印刷准确、明显的标志，以保证安全地运抵目的地，并避免产品丢失或出现包装错误等情况的可能性。标志内容如下：

- 10.2.2.1制造厂名称及商标

- 10.2.2.2电力电缆型号及规格

- 10.2.2.3长度，m

- 10.2.2.4毛重，kg

- 10.2.2.5生产日期:   年   月

- 10.2.2.6表示电力电缆盘正确滚动方向的箭头

- 10.2.2.7合同号、收货单位及联系人

- 10.2.2.8本标准编号

- 10.2.2.9工厂线盘组编号

- 10.2.2.10到货地点

- 10.2.2.11挂合格证书一份

- 10.2.3电力电缆盘

应用铁木结构电力电缆盘。电力电缆盘应能承受在运输、现场搬运或在任何气象条件下户外储存3年以上可能遭受的外力作用。并且电力电缆盘应承受在安装或处理电力电缆时所可能遭受的外作用力不会损伤电力电缆及盘本身。电力电缆盘筒体最小直径应符合电力电缆最小弯曲半径要求。

## 运输

- 10.3.1电力电缆的运输、保管，应符合产品标准要求，应避免强烈振动、倾倒、受潮、腐蚀，确保不损坏箱体表面以及箱内部件。其包装应符合运输部门的有关规定。

- 10.3.2运输装卸过程中，不得使电力电缆及电力电缆盘受到损伤，严禁将电力电缆盘直接由车上推下；电力电缆盘不应平放运输、平放储存。

- 10.3.3运输或滚动电力电缆盘前，必须保证电力电缆盘牢固，不得损伤。严禁从高处扔下装有电力电缆的电力电缆盘,严禁机械损伤电力电缆。滚动时必须顺着电力电缆盘的箭头指示或电力电缆的缠紧方向。

- 10.3.4吊装包装件时，严禁几盘同时吊装。在运输工具上电力电缆盘必须放稳，用适当的方法固定，防止互撞或翻倒。

- 10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务，提出技术建议。

- 10.5质量保证

- 10.5.1全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

- 10.5.2投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。质保期之后如发生产品质量原因导致的损坏，投标方应免费更换或检修；如发生非产品质量原因导致的损坏，投标方应及时提供维修部件，并按最近的投标价提供。

- 10.5.3订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

- 10.5.4投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括招标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若投标方根据运行经验指定招标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。

- 10.5.5附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

- 10.5.6投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

# LCC数据文件

根据设备全生命周期成本（LCC）管理要求，投标方应根据与所供产品构成成本费用有关的费用如实填写：设备投资成本费用表。

表15    设备投资成本费用表 （投标方填写）

| 序号 | 设备型号 | 数量 | 单价 | 专用工具费 | 备品备件费 | 在线监测装置费 | 现场服务费 | 供货方运输费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |