造气节能减排项目临时用电电缆采购招标书

我公司造气节能减排项目临时用电电缆采购，现在索普官网公开发布招标信息，实行满足要求的最低价中标。请在 2020年 12月31日上午11:00前将报价单盖章并密封，邮寄至索普集团三楼项目部，赵卫峥收，电话号码：13812460809

1、投标内容：造气节能减排项目临时用电电缆采购。

2、报价请报现汇价格，报价含13%增值税含运费，货物送到江苏省镇江市京口区象山镇长岗 江苏索普化工股份有限公司，指定现场。

具体报价格式见下表，施工安装及调试过程中无任何费用增加。

| 序号 | 品号 | 名称+规格 | 数量 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1kV-3*185+2*95mm2 | 360 | 米 |  |

3、投标方完成本招标书规定的内容,招标方按照正常程序操作使用，在使用过程中若给招标方造成的任何损失，由投标方承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

4、投标方将电缆全部交付招标方工地安装现场15天内, 并提交投标总价的全额增值税发票及相关“技术资料（产品合格证、出厂检测试验报告等）”给招标方，税率13%，招标方支付全部货款的95%，剩余5%作为质保金，该款在质保期满且无质量问题后由招标方支付给投标方，质保期为电缆投运后12个月。结算方式：现汇结算。具体见技术要求。

5、附件：造气节能减排项目临时用电电缆技术要求。

造气节能减排项目临时用电电缆技术要求

额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆

电缆型号、名称：

ZR-YJV：铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆

1. 电缆主要遵循标准

GB/T12706－2008《额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件》

Q/320481SS005-2016《额定电压0.6/1kV及以下塑料绝缘特种阻燃、无卤低烟阻燃、耐火、阻燃耐火或无卤低烟阻燃耐火电力电缆》

GB/T3956-2008《电缆的导体》

GB/T2951-2008《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法》

GB/T3048-2007《电线电缆电性能试验方法》

GB/T6995-2008《电线电缆识别标志方法》

GB/T18380-2008《电缆在火焰条件下的燃烧试验》

2. 电缆运行条件

2.1 电缆导体额定运行温度为90℃。

2.2 短路时电缆导体的最高温度不超过250℃。

2.3 短路持续时间不超过5s。

3. 电缆主要结构及技术要求

3.1 导体

导体采用实芯（6mm2及以下），绞合（紧压）圆形或成型导体。导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体结构、性能符合GB/T3956-2008标准要求。

3.2 绝缘

交联聚乙烯绝缘标称厚度符合GB/T12706－2008、Q/320481SS005-2016标准要求。绝缘挤包厚度均匀，性能符合GB/T12706－2008、Q/320481SS005-2016标准要求。

3.3 填充与内衬层

多芯电缆成缆间隙采用非吸湿性材料填充，填充紧密无空隙。电缆成缆后外型圆整。

填充和内衬层材料与电缆工作温度相适应，并对绝缘材料不产生有害影响。

3.4 外护套

电缆外护套采用90℃阻燃聚氯乙烯（PVC）护套料挤包。外护套表面光洁、色泽均匀，标称厚度符合GB/T12706－2008、Q/320481SS005-2016标准要求。

3.5 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志，一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过500mm。标志字迹清晰、易辨，符合GB/T6995标准要求。

3.6 电缆阻燃性能

成品电缆阻燃性能满足GB/T18380-2008标准规定的成束燃烧C类试验要求。

4. 电缆试验

4.1 例行试验

4.1.1 导体直流电阻

20℃导体直流电阻不大于GB/T3956-2008标准规定值。

4.1.2 例行交流电压试验

施加电压3.5kV/5min，电缆不击穿。

4.2 抽样试验

4.2.1 导体检查

4.2.2 尺寸检查

4.2.3 交联聚乙烯绝缘热延伸试验

处理条件：处理温度200±3℃；负荷时间15min；机械应力20N/cm2。负载下交联聚乙烯绝缘最大伸长率不大于175％，冷却后最大永久伸长率不大于15％。

5.检验与验收

5.1发货前要按照有关最新的国家标准进行检验，生产厂签字盖章的产品合格证、出厂检测试验报告要求附在随机资料中随设备发运。

5.2投标方负责将所供设备运送到招标方指定地点。

注：中标方需提供的电缆预留1.0米检验长度，由招标方现场剪切后送武汉高压研究所或相关有资质的检验机构进行质量检测，如检测结果不合格，取消中标资格，并承担由此产生的一切后果。