YJV22-8.7/10KV-3*70国标钢带铠装高压铜芯电缆技术规范书

- 总则 General

1.1  8.7/10kV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆的技术规定。

1.2 本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运等。

1.3 供方提供的绝缘交联电缆，均通过型式试验和鉴定，并经长期实践运行证明产品质量优良、安全可靠。

1.4 本技术规范是合同的主要技术文件之一，与合同具有同等的法律效力。

- 执行标准

GB/T12706.2-2002   《额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分：额定电压6KV(Um=7.2 kV)到30KV(Um=36kV)电缆》

GB/T3956-1997      《电缆的导体》

JB/T8996-1999      《高压电缆选用导则》

GB2952-1989        《电缆外护层》

GB/T3048-1994      《电线电缆电性能试验方法》

GB/T2951-1997     《电线电缆机械物理性能试验方法》

GB6995           《电线电缆识别标志方法》

JB/T8137-1999      《电线电缆交货盘》

GB8170          《数字修约规则》

GB50217-1994      《电力电缆工程设计规范》

IEC60502           《额定电压30kV及以下挤出塑料绝缘电力电缆》

GB/T18380-2001    《电缆在火焰条件下的燃烧试验》

- 使用条件

3.1运行条件

系统标称电压U0/U              8.7/10KV

系统最高运行电压Um           12KV

系统频率                      50HZ

系统接地方式      中性点直接接地系统或小电阻接地

雷电冲击耐受电压                   75KV

3.2运行要求

电缆导体的额定运行温度         90℃

短路时,电缆导体的最高温度       250℃

短路时间不超过5s

电缆弯曲半径：铠装型       三芯电缆不小于12倍的电缆外径

3.3运行环境条件

3.3.1 环境温度.：-20～+45℃ 。

3.3.2 电缆在导体额定运行温度下，其设计使用寿命不低于30年。

3.4敷设条件

敷设环境有直埋、沟槽、排管、沟道、桥架等多种方式。

敷设时环境温度不低于0℃。

3.5耐地震能力

采用正弦、共振、拍波试验法，激振5次，每次间隔2s，安全系数1.67。

- 技术条件

4.1导体

4.1.1 导体采用圆铜单线绞合紧压而成，紧压系数不小于0.9，其组成、性能和外观符合GB/T3956的规定。

4.1.2 导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边等，无凸起或断裂的单线。

4.2 导体屏蔽

4.2.1 导体屏蔽为塑料挤包交联型半导电层。半导电层均匀地包覆在导体上，表面光滑，无明显绞线凸纹，没有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。

4.2.2 导体屏蔽标称厚度为0.8mm。

4.3 绝缘

4.3. 绝缘为XLPE型材料，质量优、经过交联固化后、具有耐热、防潮、低臭氧、抗电晕和无孔洞等特性，挤包在导体的绝缘性能符合GB/T12706.2.3的规定。

4.3.2 额定电压为8.7/10KV电缆，其绝缘标称厚度为4.5mm。

4.3.3 绝缘厚度平均值不小于规定的标称值，绝缘层横断面上任一点最薄点的厚度不小于标称厚度的90%-0.1mm。

4.4 绝缘屏蔽

4.4.1 绝缘屏蔽为塑料挤包半导电层，半导电层均匀地包覆在绝缘表面。绝缘屏蔽表面光滑，不能有尖角，颗粒，烧焦或擦伤痕迹。

4.4.2 绝缘屏蔽为可剥离型，标称厚度为0.6mm。

4.4.3 绝缘屏蔽与金属屏蔽之间标识有沿线芯纵向的相色（黄、绿、红）标志棉线。

4.4.4 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤出工艺，全封闭氮气保护化学交联一次性完成。

4.5 金属屏蔽

4.5.1金属屏蔽采用软铜带重叠绕包组成，铜带连接采用焊接方式，并满足短路温度要求。绕包圆整光滑，绕包搭盖率不小于20%，铜带标称厚度≥0.10mm，三芯屏蔽接触良好，并能满足短路温度要求。

4.6 填充及成缆

4.6.1 三芯电缆,需将三根绝缘线芯按右向绞合在一起,成缆节距长度不大于缆芯直径的35倍，且节距应基本均匀一致。

4.6.2 电缆成缆的填充材料采用非吸湿性材料，紧密无间隙，成缆后缆芯外径圆整。

4.6.3 成缆时，缆芯外并用一层无纺布带绕包扎紧。

4.7 内衬层

4.7.3内衬层厚度应符合GB/T12706.2中的规定。

4.8铠装

电缆铠装采用镀锌钢带。 钢带厚度应符合GB/T12706.1中的规定。

4.9 非金属外护套

4.9.1 非金属外护套采用70℃阻燃聚氯乙烯护套料，挤包护套表面光洁、圆

整。护套标称厚度符合GB/T12706.1规定，任一点最小厚度不小于标称值的80%-0.2mm。性能符合GB/T12706.1的规定。

4.9.2 外护套表面紧实、圆整，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

4.10 电缆标志

4.10.1 电缆三相绝缘线芯采用红、黄、绿三种颜色的棉线分别区分。

4.10.2 成品电缆的护套上至少应喷印:制造厂名、产品型号、芯数、导体截面、额定电压、(其它标志如：制造年份和计米长度，按合同要求确定是否喷印)标志等的连续标志，前后两个完整标志间的距离应小于500mm，标志应字迹清楚、准确，容易辨认、耐擦。

- 试验

5.1 电缆在制造、试验、检验过程中，买方有权监造和见证，随时可以对电缆的生产过程进行实地检查，卖方不得拒绝，买方的行为不免除对产品质量的责任。

5.2 在出厂和抽样试验前7天，卖方通知买方见证，买方应在3天内给予答复，如买方放弃见证，则卖方把所作的试验以试验报告的形式提交给买方。

5.3 每批电缆出厂前，对每盘电缆按GB/T12706.2以及本技术规范要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，并送一份原件给买方。

5.3.1导体直流电阻试验

导体直流电阻试验在每一电缆长度所有导体上进行测量，符合GB/T3956的规定。

5.3.2局部放电试验

局部放电试验在三芯电缆的所有绝缘线芯上进行，电压施加于每一导体和金属屏蔽之间。在1.73U0电压下局部放电量小于5pC。

5.3.3交流电压试验

在每一导体和金属屏蔽之间施加工频电压3.5 U0，时间为5分钟，不击穿。

5.3.4 铠装层和铜带屏蔽间的绝缘测试和屏蔽带的直流电阻测量。

5.4 抽样试验

抽样试验按GB/T12706.2.3及下表要求进行。试验报告提交买方。

| 抽样试验项目 | 试验方法标准 |
| --- | --- |
| 结构检查 | GB/T12706.2 |
| 局部放电试验 | GB/T3048.12 |
| 4h交流电压试验 | GB/T3048.8 |
| 热延伸试验 | GB/T2951.5 |
| 外半导电层剥离试验 | GB/T12706.2.3 |

5.5 型式试验

按GB/T12706.2.3和IEC60502执行。

6.在产品出厂时提供如下资料

6.1提供产品出厂试验报告（试验报告为实测数据）。