**远东智慧能源股份有限公司**

**旗下子公司—远东海缆有限公司**

**气体储罐设备招标书**

招标书编号：2023040601

远东海缆有限公司，地址：南通市如东县洋口港，本次招标采购设备为压缩空气缓冲储罐9个、氮气储罐6个，投标方应根据招标文件所提出的设备技术规格和质量要求，综合考虑设备的适用性与长期使用安全性，提供具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望投标方以性能精良的设备、优质的服务和优惠的价格，充分显示投标方的竞争实力。

　　自公司成立以来，凭借优质的产品和服务，深受广大用户的信赖。现对我司所需设备/系统做公开招标，凡符合招标书要求的厂商均可参与投标。投标有关内容如下：

1. **招标设备名称与数量：**

1、 空气缓冲罐：直径约Ø1400，容积6m³，承压1.0Mpa， 9个

2、 氮气储罐：直径约Ø2000，容积10 m³，承压2.0Mpa， 6个

1. **招标设备的要求与相关技术参数见设备的技术要求.**

1）所有储罐都为立式安装结构。

2）空气缓冲罐带一个进气口DN125，一个出气口DN125，底部一个带排污口DN40。

3）氮气储罐带一个进气口DN100，一个出气口DN100，底部一个带排污口DN40。

4）其它按《钢制压力容器》、《压力容器安全技术监察规程》标准，制作人孔、安全阀、吊耳、压力表接口。

5）所有气体罐配备经过校验的、相应的安全阀、不锈钢自动排污阀、带分色显示表盘的压力表，不得 使用国家命令禁止或强制淘汰产品。阀门型号、数量双方确认。

6）提供储罐竣工图、压力容器产品质量监督检验证书及产品质量证书；设备上铭牌信息包括：制造单位、制造许可证号码、压力容器名称和产品编号、设计压力、温度计介质、最高工作压力和最大允许工作压力、压力容器类别和监检标记、容器净重和制造日期、试验压力等。

7）以上产品提供技监局出具的监检证书、合格证，并提供压力容器全部资料等齐全的取证资料。

8）在如东完成办理检验注册。

9）提供储罐承重及基础、结构、安装图，由供方送货到现场指定位置。

10）储罐颜色按国家安全标准色执行，不得出现刷漆不均匀、剥落现象；其中氮气储罐位于室外，要明确防腐工艺，保证20年内不出现锈蚀、剥落。

11）质量保证期自最终验收合格起不短于二年。

**三、报价方式及交货期、付款方式：**

投标方报价应包含：设备价、调试费、包装，运输、保险费、工程施工费；设备质保期经调试验收合格后至少贰年。付款方式为：预付10%，到货并收到全额增值税发票支付40%，设备验收支付40%，设备质保金10%。若涉及不同付款方式，可在报价书内做商务偏离说明。

**四、 投标商需提供投标文件的内容**

1、企业资质文件

提供：公司介绍文本、营业执照（三证合一）、银行开户许可证、法人授权委托书、投标对接人身份证复印件（务必备注联系方式）、财务审计报告、质量管理体系认证证书、行业/生产资质证书；报价公司对本次项目的专项授权及承诺书等有效资质证明（如：代理证书等）；最近3-5年内同类设备/系统的销售业绩表，用户名称、时间、联系方式及用户意见等。

2、技术文件：

1、投标设备的制造标准；投标设备的技术规范书按招标设备的技术要求应详细说明设备配置、产商、核心配件/组件品牌和设备各部分性能特点，技术参数，外形图，部件的结构、材料，电控系统说明，随机备件清单，随机技术资料目录，技术服务承诺，质量保证承诺等

2、根据我司技术要求及后期技术答疑内容，明确所报材料：名称+材质+规格型号+处理工艺+数量等核心信息

3、商务文件：

投标设备的响应交货期；投标设备各组成部份（分项报价明细）、设备常用备品备件（明确品牌型号后分项报价）、；付款方式确认（明确付款比例+电汇/银承等）。

4、**投标书正本二份，副本二份，投标文件须密封并在封口签字或加盖公章(需在快递外包袋上注明公司简称+标书字样)。**

注：商务标书与技术标分开装订，可并包快递或送达（商务报价独立密封后+技术标书=并包快递/送达）

**五、投标方需要说明的其它事项：**

1、本标书仅提供了招标设备的基本参数及要求，投标方不能因招标书的限定而免除对投标设备应满足招标方其它要求应承担的责任。

2、招标方在合同签定之前有权对设备采购数量和性能参数进行调整。

3、本次招标项目截止时间为2023年4月16日17:00时,投标方将投标书以快件形式寄送/送达招标方。

4、本次招标开标时不邀请投标方派员参加。

5、届时由招标方邀请有关方面专家对标书进行评审，根据评审情况通知投标方对投标设备标书内容作进一步交流澄清，投标方就相关问题作书面承诺。

6、招标方依据评审和答疑结果确定中标单位，并通知中标单位签订合同、技术协议等文件，对未中标单位招标方不作解释。

7、投标保证金: 伍万元整（人民币）

户名：远东控股集团有限公司   
账号：496276828622   
开户行：中国银行宜兴官林支行  
行号：104302300200

投标保证金付款方式：电汇 / 保函 均可

汇款后请将银行底单扫描件发送至招标接收人并电话确认。

六、 标书接收形式及方式

标书接收人：徐云飞 15206156082 0510-8724—8115/4889 [057142@600869.com](mailto:055695@600869.com)

技术答疑人：许岳明 18861770128 053495@600869.com

标书接收地址：远东买卖宝网络科技有限公司 3F

宜兴市高塍范道远东路29号

采购服务部